## Sheet1
元件 | 节点 | 变量 | 单位 | 设计工况
|  | 当地大气压 | Pa | 101325
|  | 环境温度 | ℃ | 25
|  | 年运行小时数 | h | 7000
|  | 厂用电率 | % | 6
|  | 机组套数 | - | 1
|  | 机组发电量 | kW | 655442
|  | 机组供电量 | kW | 616116
|  | 机组供热量 | kW
热电比
|  | 全厂热效率 | % | 46.50
|  | 全厂净效率 | % | 43.71
|  | 汽轮机热耗 | kJ/kwh | 7354
|  | 汽轮机汽耗 | kg/kwh | 2.755
|  | 供热比 | %
|  | 折合标煤耗量 | t/h | 173.3
|  | 发电标煤耗 | g/kwh | 264.5
|  | 供电标煤耗 | g/kwh | 281.3
|  | 供热标煤耗 | kg/GJ
|  | 年耗煤量 | t/a | 0.0
|  | 年耗标煤量 | t/a | 1213386
|  | 年节约标煤量 | t/a | 627669
|  | 年发电量 | GkWh | 4.588
|  | 年供电量 | GkWh | 4.313
|  | 年供热量 | GJ
2汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 28
|  | 内效率 | % | 87.9
| 输出 | 轴功率 | kW | 168651
|  | 内效率 | % | 87.90
3锅炉 | 输入 | 元件名称 | - | 锅炉
|  | 蒸发量 | t/h | 1805.8
|  | 主蒸汽压力 | MPa(g) | 27.9
|  | 主蒸汽温度 | ℃ | 600
|  | 锅炉效率 | % | 95
|  | 机械不完全燃烧损失 | % | 4
|  | 过量空气系数 | - | 1.15
|  | 排烟温度 | ℃ | 130
|  | 排烟压力 | Pa | -1200
|  | 排渣温度 | ℃ | 180
|  | 排污比例 | % | 0
|  | 飞灰份额 | % | 4
|  | 再热蒸汽压降 | MPa | 0.424
|  | 再热蒸汽出口温度 | ℃ | 610
输出
4加热器 | 输入 | 元件名称 | - | 加热器
|  | 上端差 | ℃ | 0.4
|  | 给水走旁路 | - | 否
| 输出 | 换热量 | kW | 49433
|  | 换热端差 | ℃ | 6.503
5加热器 | 输入 | 元件名称 | - | 加热器
|  | 上端差 | ℃ | 2.4
|  | 给水走旁路 | - | 否
| 输出 | 换热量 | kW | 94578
|  | 换热端差 | ℃ | 14.15
6加热器 | 输入 | 元件名称 | - | 加热器
|  | 上端差 | ℃ | 1.6
|  | 给水走旁路 | - | 否
| 输出 | 换热量 | kW | 91384
|  | 换热端差 | ℃ | 12.60
7汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 7.741
|  | 排汽压力 | MPa(a) | 5.893
|  | 内效率 | % | 86
| 输出 | 轴功率 | kW | 28987
|  | 内效率 | % | 86.00
11汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 5.48
|  | 内效率 | % | 88.3
| 输出 | 轴功率 | kW | 87215
|  | 内效率 | % | 88.30
13汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 2.936
|  | 内效率 | % | 92.6
| 输出 | 轴功率 | kW | 100219
|  | 内效率 | % | 92.60
15热力除氧器 | 输入 | 元件名称 | - | 热力除氧器
|  | 工作压力 | MPa(a) | 1.18
| 输出 | 水箱容积 | m3 | 605.0
16汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 1.239
|  | 内效率 | % | 94
| 输出 | 轴功率 | kW | 80747
|  | 内效率 | % | 94.00
19汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 0.523
|  | 内效率 | % | 84.7
| 输出 | 轴功率 | kW | 23850
|  | 内效率 | % | 84.70
20汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 0.523
|  | 排汽压力 | MPa(a) | 0.26
|  | 内效率 | % | 84.7
| 输出 | 轴功率 | kW | 23850
|  | 内效率 | % | 84.70
29汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 0.26
|  | 内效率 | % | 90.3
| 输出 | 轴功率 | kW | 25536
|  | 内效率 | % | 90.30
30汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 0.26
|  | 排汽压力 | MPa(a) | 0.11
|  | 内效率 | % | 90.3
| 输出 | 轴功率 | kW | 25536
|  | 内效率 | % | 90.30
36汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 0.11
|  | 内效率 | % | 92.4
| 输出 | 轴功率 | kW | 25215
|  | 内效率 | % | 92.40
37汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 0.11
|  | 排汽压力 | MPa(a) | 0.039
|  | 内效率 | % | 92.4
| 输出 | 轴功率 | kW | 25215
|  | 内效率 | % | 92.40
42汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 0.039
|  | 内效率 | % | 82.8
| 输出 | 轴功率 | kW | 23512
|  | 内效率 | % | 82.80
43汽轮机 | 输入 | 元件名称 | - | 汽轮机
|  | 是否调节级 | - | 否
|  | 调节级型式 | - | 喷嘴调节
|  | 喷嘴特性 | - | 均衡抛物线
|  | 进汽压力 | MPa(a) | 0.039
|  | 排汽压力 | MPa(a) | 0.011
|  | 内效率 | % | 82.8
| 输出 | 轴功率 | kW | 23512
|  | 内效率 | % | 82.80
44凝汽器 | 输入 | 元件名称 | - | 凝汽器
|  | 凝汽器压力 | kPa | 11
|  | 循环水温升 | ℃ | 10.0
|  | 换热管材 | - | SS304
|  | 换热管壁厚 | mm | 0.5
|  | 换热管径 | mm | 32
|  | 冷却水流速 | m/s | 2
|  | 清洁系数 | - | 0.85
| 输出 | 冷源损失 | kW | 690046
|  | 基本传热系数 | kW/m2*K
|  | 清洁系数 | -
|  | 材料修正 | -
|  | 水温修正 | -
|  | 换热端差 | ℃
|  | 对数温差 | ℃
|  | 计算面积 | m2
47水泵 | 输入 | 元件名称 | - | 水泵
|  | 出口压力 | MPa(a) | 2.5
|  | 流量富裕系数 | - | 1.1
|  | 扬程富裕系数 | - | 1.2
|  | 水泵效率 | - | 0.65
|  | 传动机械效率 | - | 0.98
|  | 电机富裕系数 | - | 1.1
|  | 给水泵 | - | 否
| 输出 | 出口介质比容 | m3/kg | 0.00101
|  | 水泵轴功率 | kW | 1899
|  | 电机计算功率 | kW | 2132
|  | 电机选型功率 | kW | 2240
49发电机 | 输入 | 元件名称 | - | 发电机
|  | 机械效率 | % | 99.5
|  | 电机效率 | % | 99.5
| 输出 | 发电量 | kW | 655442
50水泵 | 输入 | 元件名称 | - | 水泵
|  | 出口压力 | MPa(a) | 31
|  | 流量富裕系数 | - | 1.1
|  | 扬程富裕系数 | - | 1.2
|  | 水泵效率 | - | 0.65
|  | 传动机械效率 | - | 0.98
|  | 电机富裕系数 | - | 1.1
|  | 给水泵 | - | 否
| 输出 | 出口介质比容 | m3/kg | 0.00112
|  | 水泵轴功率 | kW | 34142
|  | 电机计算功率 | kW | 38323
|  | 电机选型功率 | kW
52机力冷却塔 | 输入 | 元件名称 | - | 机力冷却塔
|  | 出口水温 | ℃ | 25
|  | 富裕系数 | - | 1.2
|  | 冷却塔数量 | 台 | 1
|  | 气水比 | - | 0.8
|  | 风机全压 | Pa | 185
|  | 风机效率 | % | 80
| 输出 | 冷却塔数量 | 台
|  | 冷却塔出力 | t/h | 71200
|  | 单风机轴功 | kW
|  | 单电机功率 | kW
53水泵 | 输入 | 元件名称 | - | 水泵
|  | 出口压力 | MPa(a) | 1
|  | 流量富裕系数 | - | 1.1
|  | 扬程富裕系数 | - | 1.2
|  | 水泵效率 | - | 0.65
|  | 传动机械效率 | - | 0.98
|  | 电机富裕系数 | - | 1.1
|  | 给水泵 | - | 否
| 输出 | 出口介质比容 | m3/kg | 0.00100
|  | 水泵轴功率 | kW | 30267
|  | 电机计算功率 | kW | 33973
|  | 电机选型功率 | kW
122水/蒸汽源 | 输入 | 元件名称 | - | 水/蒸汽源
|  | 工质温度 | ℃ | 25
|  | 工质压力 | MPa(g) | 1
|  | 热耗统计计入 | - | 是
输出
131加热器 | 输入 | 元件名称 | - | 加热器
|  | 上端差 | ℃ | 4.5
|  | 给水走旁路 | - | 否
| 输出 | 换热量 | kW | 41065
|  | 换热端差 | ℃ | 13.62
132加热器 | 输入 | 元件名称 | - | 加热器
|  | 上端差 | ℃ | 4.2
|  | 给水走旁路 | - | 否
| 输出 | 换热量 | kW | 41729
|  | 换热端差 | ℃ | 13.39
134加热器 | 输入 | 元件名称 | - | 加热器
|  | 上端差 | ℃ | 3.9
|  | 给水走旁路 | - | 否
| 输出 | 换热量 | kW | 34726
|  | 换热端差 | ℃ | 11.72
137轴封 | 输入 | 元件名称 | - | 轴封
|  | 漏气比例 | % | 0.1
|  | 漏气压力 | MPa(a) | 0.5
输出
138表面式换热器 | 输入 | 元件名称 | - | 表面式换热器
| 输出 | 换热量 | kW
139轴封 | 输入 | 元件名称 | - | 轴封
|  | 漏气比例 | % | 0.5
|  | 漏气压力 | MPa(a) | 1.0
输出
140A | 输入 | 标志字符 | - | A
输出
141A | 输入 | 标志字符 | - | A
输出
143B | 输入 | 标志字符 | - | B
输出
144B | 输入 | 标志字符 | - | B
输出
145表面式换热器 | 输入 | 元件名称 | - | 表面式换热器
|  | 热源出口温度 | ℃ | 300
| 输出 | 换热量 | kW
146轴封 | 输入 | 元件名称 | - | 轴封
|  | 漏气比例 | % | 0.75
|  | 漏气压力 | MPa(a) | 2.5
输出
147C | 输入 | 标志字符 | - | C
输出
148C | 输入 | 标志字符 | - | C
输出
149参数控制点 | 输入 | 元件名称 | - | 参数控制点
| 输出 | 压力 | MPa(a) | 7.741
|  | 温度 | ℃ | 277.6
|  | 焓值 | KJ/Kg | 1223
|  | 流量 | t/h | 93.59
|  | 干度 | - | 2.000
152加热器 | 输入 | 元件名称 | - | 加热器
|  | 上端差 | ℃ | 4.7
|  | 给水走旁路 | - | 否
| 输出 | 换热量 | kW | 39141
|  | 换热端差 | ℃ | 13.45
154参数控制点 | 输入 | 元件名称 | - | 参数控制点
| 输出 | 压力 | MPa(a) | 5.904
|  | 温度 | ℃ | 356.0
|  | 焓值 | KJ/Kg | 3063
|  | 流量 | t/h | 1530
|  | 干度 | - | 2.000